	     


	Дорожная  карта № 1
    на капитальный ремонт

ячеек ЯКУ-1 с вакуумным выключателем и линейным,

шинным разъединителями. 
	 

	
СОСТАВ БРИГАДЫ
	  УСЛОВИЯ ТРУДА БЕЗОПАСНОСТИ
	 ТРУДОЗАТРАТЫ

	
 Электрослесарь 4-го разряда - 1

 Электрослесарь 3-го разряда - 1

 Электрослесарь 2-го разряда - 1

                       Всего - 3 человека
	При работе должны быть обесточены силовые и оперативные цепи привода выключателя. При разборке буферной пружины соблюдать меры предосторожности, применяя специальные приспособления. При проведении 

испытаний и опробований выключателя запрещается выполнение других работ.
	На ремонт одной ячейки ЯКУ-1
( в среднем, независимо от типа 

выключателя) - 36,0 чел. - ч.  

	ИНСТРУМЕНТ
	ПРИБОРЫ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И 

ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА
	МАТЕРИАЛЫ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

	
Гаечные ключи  11 - 36 мм                   2 ком.

Трубный разводной ключ № 1              1 шт.

Отвёртка                                                  3 шт.

Плоскогубцы                                           3 щт.

Плоский напильник № 3                       1 шт.

Плоский напильник № 4                       1 шт.

Полукруглый напильник №4                1 шт.

Ручной станок для ножовочных

полотен                                                   1 шт.

Ножовочные полотна                             3 щт.

Кернер                                                     1 шт.

Молоток                                                  1 щт.

Штангельциркуль                                  1 шт.

Металлическая линейка 0 - 500 мм.     1 шт.

Щуп ( набор № 4)                                   1 шт.

Электродрель                                         1 шт.

Набор свёрл                                            1 ком.

Киянка                                                    1 шт.

Бородок                                                  1 шт.

Линейка                                                  1 шт.

Металлическая щётка                           1 шт.

Слесарные тиски                                   1 шт.

Волосяная кисть                                    4 шт


	            Приборы, приспособления и защитные средства комплектуются

            в соответствии с технологической картой на капитальный ремонт

            выключателя, установленного в рекомендуемой ячейке.


	Выключатель

Комплектовать в соответствии с технологической

картой на капитальный ремонт выключателя, уста-

новленного в ремонтируемой ячейке.

Ячейка

Электролампа                           2 шт

Серая краска                          2,5 кг

Бакелитовый лак                    0,2 кг.

Опорный изолятор                     2 шт.

Крепёжные детали                     0,5 кг

Разъединитель

Гибкая связь                                                          1 шт.

Контакт верхний                                                   1 шт.

Контакт нижний                                                   1 шт.

Контактный нож                                                   1 шт.

Тяга ( армированная)                                            1шт.

	ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ
	ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ                      НОРМА
	ПРИЁМО-СДАТОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА                 НОРМА              

	
1 Оформление наряда, допуск бригады, подго-

товка инструмента, приборов, материалов, за-

пасных частей , 

2 Осмотр, очистка от пыли и грязи, ржавчины

3 Ремонт  выключателя и привода согласно

технологической карте на ремонт выключате-

ля, установленного в данной ячейке, ремонт

линейного разъединителя.

4 Замена дефектных сборочных единиц и дета

лей.

5 Проверка и ремонт механизма блокировки.

6 Проверка и подтяжка болтовых контактных

соединений ( при отсутствии установить 

устройства, исключающие самопроизвольное

отвинчивание).

7 Ремонт проводки цепей вторичной коммута

ции, подтяжка контактов, проверка соответст-

вия маркировки.

8 Проверка надёжности крепления арматуры.

9 Ремонт цепей освещения ячейки.

10 Ремонт шарнирных навесов дверей ячейки.

11 Окраска и смазка металлических поверхностей, восстановление надписей. Про-

верка уплотнения кабелей

12 Опробование работы оборудования.

13 Оформление окончания работы.


	 Переходное сопротивление болтовых контактных соедине- 

 ний шин сравнить с сопротивлением целого участка шин

 одинаковой длины, допустимое превышение, %, не 

 более                                                                                                              20

 Площадь допустимых сколов на поверхности фарфоровых

 изоляторов, мм2, не более                                                                           50

 Глубина сколов , мм, не более                                                                     2

 Разъединитель линейный:

 вытягивающее усилие , Н ( кгс) , не более                                         100 - 200

                                                                                                                    ( 10 - 20)

 разновременное касание ножей с губками, мм, не более                         3

 недоход ножа разъединителя во включённом состоянии

 до основания неподвижного контакта, мм , не более                               5
	Сопротивление изоляции первичных

цепей, МОм , не менее                                    300

Испытание проводится мегаомметром

на напряжение 2500 В

Сопротивление изоляции вторичных 

цепей и обмоток ТТ , МОм, не менее              1

Испытания проводятся мегаомметром

на 1000 В

Испытательное напряжение перемен-

ного тока частотой 50 Гц для первич-

ных цепей ячеек:

        С твёрдыми органическими

        материалами в течение 5 мин.,кВ

        для Uн = 6кВ                                            28,8

        для Uн = 10кВ                                          37,6

        Без твёрдых органических материа

лов в течение 1 мин., кВ:

        для Uн = 6кВ                                            32

        для Uн = 10кВ                                          42

Испытательное напряжение перемен-

ного тока частоты 50 Гц для вторич-

ных цепей в течение 1 мин., кВ                     1

 


