	
	ДОРОЖНАЯ КАРТА  №10
Комплексный ремонт металлических закрытых ТП-6-10/0,4 кВ


	.

	СОСТАВ БРИГАДЫ
	УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

	1. Электрослесарь (производитель

   работ) – IV группа по ЭБ                - 1 чел.

2. Электрослесарь III  группа по ЭБ  - 1 чел.


	1.Работа выполняется по наряду-допуску со снятием напряжения с 

   электроустановки и выполнением всех технических мероприятий, 

   согласно ППОТПЭЭ.

2.Перед выездом бригады электромехаником  проверяется укомплектованность

   бригады защитными средствами с записью в наряде-допуске.


	1. Проверить состояние контура

    заземления ТП.



	МЕХАНИЗМЫ


	
	

	
	
	

	ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА
	ИНСТРУМЕНТ,ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
	МАТЕРИАЛЫ

	1.Перчатки диэлектрические      - 2 пары

2.Каска защитная                         - 2 шт.

3.Указатель напряжения 10 кВ   - 1 шт 4.Указатель напряжения до 1 кВ- 2 шт 5.Переносное заземление 10 кВ  - 2 шт.

6.Переносное заземление 0,4 кВ - 1 шт.

7.Замок висячий                            - 2 шт.

8.Рукавицы х/б                              - 2 пары

9.Аптечка медицинская                - 1 шт. 

10.Плакаты переносные               - 1 компл.
	1.Комплект монтерского инструмента                                      2 компл.

2.Лестница 3,5 м                                                                          1 шт.

3.Канат                                                                                          1 шт.

4.Лопата штыковая                                                                      1 шт.

5.Мегомметр 2500В                                                                     1 шт.

6.Кисти разные                                                                             2 шт.

7.Щетки металлические                                                              2 шт.

8.Кисть                                                                                          1 шт.
	1.Ветошь.                                         1 кг

2.Смазка ЦИАТИМ.                       0,5 кг

3.Масло трансформаторное.          40 л

4.Краска разная.                              0,1 кг

5.Эмаль ЖЗК.                                  0,1 кг

6.Ацетон.                                          1 л




ТЕХНОЛОГИЯ  РАБОТ

	Порядок производства работ
	Исполнитель
	Примечание

	
	Должность
	Группа

по ЭБ
	

	1.Получение наряда-допуска на производство работ. Выполнение всех 

   необходимых мероприятий по технике безопасности согласно ППОТПЭЭ и 

   местных инструкций. 

   Проверка исправности защитных средств. Проверка отсутствия напряжения. 

   Установка переносных заземлений.

2.Проведение инструктажа по ТБ на рабочем месте. Допуск бригады к работе.

3.Подготовка инструментов, материалов, запасных частей, приборов.

4.Осмотр и очистка от пыли всех опорных, проходных изоляторов, оборудования,

   в случае обнаружения дефектов оборудования, заменить его новым.

5.Проверка всех контактных соединений, зачистка, смазка, крепление шинных 

   разъединителей и выключателей нагрузки и их приводов, проверка и 

   регулировка разъединителей, ВН-16 и ВНП.

6.Осмотр контура заземления, присоединение заземляющих полос ко всему 

   оборудованию, проверка наличия зачищенных мест для наложения переносного 

   заземления. 

7.Очистка трансформатора от пыли, проверка уровня масла и доливка его, смена

   силикагеля, устранение течи масла из-под крышки, проверка температуры 

   верхних слоев масла, подтяжка болтов, проверка состояния заземления 

   трансформатора, замер сопротивления изоляции.

8.На щите н/н проверяется плотность контактов рубильников, их регулировка,

   зачистка и смазка контактов, осмотр наконечников всех присоединений.

9.Проверка освещения, наличия блокировки, обновляются надписи, маркировка.

   Производится покраска шин, контура заземления, и металлоконструкций 

   внутри КТП.

10.Проверка и ремонт дверей, замков.

11.Покраска металлического ТП снаружи

12.Испытание оборудования ТП, контура заземления.

13.Заполнение технической документации.


	Производитель, допускающий

Производитель, допускающий

Производитель работ

Член бригады

Член бригады

Член бригады

Член бригады

Член бригады

Член бригады 

Член бригады 

Бригада

СИЗП

Производитель


	IV

IV

IV

III

IV

III
III, IV
III

III, IV
III
IV

	


