	
	ДОРОЖНАЯ КАРТА  №3
Замена деревянной опоры с подкосом на ВЛ-6-10(0,4) кВ с помощью БМ-205

	

	СОСТАВ БРИГАДЫ
	УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

	1.Ответственный руководитель

  работ – V группа по ЭБ                   - 1 чел.
2.Электрослесарь (производитель 

    работ) IV группа по ЭБ               — 1 чел.

3.Электрослесарь   III группа по ЭБ    — 2 чел.                     
4.Электрослесарь (стропальщик)

   II группа по ЭБ                             — 1 чел.

5.Машинист БМ - 205 II группа по ЭБ— 1 чел.


	1.Работы выполняются по наряду, со снятием напряжения.
2.Перед выездом на работу мастером проверяет​ся укомплектованность бригады защитными средствами и приспособлениями с записью в наряде-допуске.


	1.Подготовка рабочего места производится по технологической карте РС-41 (РС-42)

2.Запрещается подъем на старую опору.


	МЕХАНИЗМЫ
	
	

	БМ-205 на базе МТЗ

	
	

	ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА
	ИНСТРУМЕНТ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
	МАТЕРИАЛЫ

	1.Каска защитная                          - 5 шт.

2.Рукавицы брезентовые              - 4 пары

3.Страховачная привязь                         (пояс предохранительный)           - 3 шт.

4.Указатель напряжения 10 кВ    - 1 шт.

5.Перчатки диэлектрические        - 2 пары

6.Переносные заземления 10 кВ  - 2 шт.

7.Аптечка медицинская                - 1 шт. 


	1. Комплект монтерского инструмента    — 1 компл.
2. Бандажные ломики
    — 1 шт.

3. Бурав по дереву                                     — 1 шт.

4. Растяжка 
    — 1 компл.

5. Когти монтерские
    —3 пары.

6. Лопата штыковая
    — 1 шт.

7. Щу
    — 1 шт.

8. Трамбовка
    — 1 шт.

9. Топор
    — 1 шт.

10.Строп ( 15,5 мм                                       — 1 шт.


	1. Стойка деревянная             - 1 шт.

2. Подкос деревянный               - 1 шт

3. Железобетонная приставка   - 2 шт.

4. Сталь круглая (6 мм         - 12 кг
5. Крючья с изоляторами       - 6 шт.
6. Колпачки                            - 6 шт.
7. Болт ( 18 мм, дл. – 30 см  - 1 шт.

	


ТЕХНОЛОГИЯ    РАБОТ
	Последовательность   операций 
	Исполнитель 
	Примечание

	
	должность 
	группа по ТБ 
	

	1.Уложить стойку и подкос на инвентарные подставки, обработать верхушку опоры и 

   плоскости для припасовки. Ввернуть крюки с изоляторами. Запасынковать железобетонные 

   приставки к опоре и подкосу.
	Бригада
	
	

	2. Разметить и разработать котлованы под новую опору и укос вплотную к заменяемой опоре.

3. Застропить новую опору, поднять и установить ее в котлован. Засыпать котлован грунтом с 

    послойной трамбовкой, снять строп.
	Машинист БМ
Бригада

Машинист БМ
	II

II
	

	4. Застропить подкос, поднять и установить в котлован и засыпать грунтом с послойной 

    трамбовкой. 
	Бригада

Машинист БМ
	II
	

	5. Скрепить опору с укосом с помощью болта.
	Электрослесарь
	III
	

	6. Подняться по новой опоре, развязать вязки крепления проводов на старой опоре и перенести 

    их на новую опору, сделать вязки. Демонтировать узел крепления укоса старой опоры. 
	Электрослесарь
	III


	

	7. Застропить и откопать подкос, демонтировать его.
	Электромонтер
Машинист БМ
	III

II
	

	8. Застропить старую опору, откопать ее и демонтировать. Вывернуть крючья с изоляторами из 

    демонтированной опоры.
	Машинист БМ
	II
	

	9.Убрать рабочее место
	Бригада
	
	


