	
	ДОРОЖНАЯ КАРТА  №8
Замена КТП-6-10/0,4 кВ.


	

	СОСТАВ БРИГАДЫ
	УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

	1.Ответственный руководитель 

   работ – V группа по ЭБ                   - 1 чел.

2. Электрослесарь  (производитель

   работ) – IV группа по ЭБ                - 1 чел.

3. Электрослесарь-стропальщик 

   III  группа по ЭБ                              - 2 чел.

4. Электрослесарь II группа по ЭБ     - 1 чел.

5.Водитель автокрана 

I группа по ЭБ                                       - 1 чел.


	1.КТП перед установкой отревизовать на базе предприятия.

2.Работа выполняется по наряду со снятием напряжения с 

   электроустановки и выполнением всех технических мероприятий, 

   согласно ППОТПЭЭ.

3.Перед выездом бригады механиком  проверяется укомплектованность

   бригады защитными средствами с записью в наряде-допуске.


	1.Работа выполняется под

  руководством ответственного лица за 

  безопасное перемещение грузов 

  грузоподъемными механизмами.



	МЕХАНИЗМЫ


	
	

	1.Автокран (аналогичный грузоподъёмный механизм).
	
	

	ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА
	ИНСТРУМЕНТ,ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
	МАТЕРИАЛЫ

	1.Перчатки диэлектрические      - 2 пары

2.Каска защитная                          - 6 шт.

3.Пояс монтерский                       - 1 шт.

4.Указатель напряжения 10 кВ   - 1 шт 5.Указатель напряжения до 1 кВ - 4 шт 6.Переносное заземление 10 кВ  - 1 шт.

7.Рукавицы х/б                              - 6 пар

8.Аптечка медицинская                - 1 шт. 

9.Плакаты переносные                 - 1 компл.
	1.Комплект монтерского инструмента                                      1 компл.

2.Лестница 4 м                                                                             1 шт.

3.Измеритель заземления Ф4103 (1820ER)                               1 шт.

4. Мегомметр 2500В                                                                    1 шт.

5. Лопата штыковая                                                                     1 шт.

6.Лом                                                                                             3 шт.

7.Строп ( 15,5 мм                                                                       1 шт.

8.Кувалда                                                                                      1 шт.

9.Канат ( 12 мм                                                                           1 шт.

10.Напильник                                                                               1 шт.

11.Кисть                                                                                        1 шт.
	1.КТП-10/0,4 кВ.                             1 шт.

2.Смазка ЦИАТИМ                        0,5 кг

3.Сталь круглая ( 8 мм.                30 м

4.Краска                                           0,1 кг


ТЕХНОЛОГИЯ  РАБОТ

	Порядок производства работ
	Исполнитель
	Примечание

	
	Должность
	Группа
	

	1.Получить наряд-допуск на производство работ. Выполнить все необходимые мероприятия по технике 

   безопасности согласно ПОТРМ и местных инструкций. Проверить исправность защитных средств. 

 2.Провести инструктаж по ОТ и безопасным методам ведения работ на рабочем месте. Допустить бригады к работе.

3.Подготовить инструменты, материалы, запасные части, приборы.

4.Установить автокран  в рабочее положение.

5.Подняться на КТП по приставной лестнице, снять кожух трансформатора, демонтировать ошиновку 

   10-0,4 кВ и заземляющие проводники на силовом трансформаторе, застропить трансформатор.

6.Спуститься с лестницы, демонтировать трансформатор с помощью автокрана.

7.Демонтировать ошиновку 10 и 0,4 кВ КТП, крепежные соединения, заземляющие проводники,

   застропить КТП, демонтировать его с помощью автокрана.

8.Проверить мегомметром сопротивление изоляции обмоток демонтированного трансформатора.

9.Застропить новое КТП, установить его на фундамент, выполнить крепежные соединения, снять строп.

10.Застопить и установить на КТП с помощью автокрана трансформатор, собрать схему 10-0,4 кВ. 

    Смонтировать разрядники УПН-10 и проходные изоляторы, проверить мегомметром 

    опротивление их изоляции.

11. Подсоединить спуски заземления, провода ввода 10 кВ от разъединителя к проходным изоляторам, 

     спуски 0,4 кВ к изоляторам кронштейнов КТП.

13.Установить и закрепить кожух трансформатора.

14.Осмотреть КТП еще раз, проверить правильность монтажа схем 10-0,4 кВ.

15.Замерить сопротивление контура заземления КТП.

16.Нанести диспетчерские наименования.

17.Произвести уборку рабочего места.

18.При наличии указания в наряде-допуске включить ТП и проверить наличие напряжения на вводе 0,4 кВ, 

     в отходящих фидерах и его величину на вводе
	Производитель, Допускающий

Производитель работ 

Допускающий

Производитель работ

Крановщик

Члены бригады

Бригада

Бригада

Производитель работ

Бригада

Бригада

Член бригады 

Члены бригады

Член бригады

Производитель работ

Производитель работ

Член бригады


	IV

IV

IV

IV

IV
II

III, II

IV
III

III, II
II

IV

IV
III

	


