	
	ДОРОЖНАЯ КАРТА  №2
Замена трансформатора напряжения типа НТМИ-6-10 кВ в ТП-6-10/0,4 кВ.


	

	СОСТАВ БРИГАДЫ
	УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

	1. Электрослесарь производитель 

   работ  – IV группа по ЭБ                - 1 чел.

2. Электрослесарь III  группа по ЭБ  - 2 чел.


	1.Новый трансформатор напряжения отревизовать перед установкой 

   на базе предприятия.

2.Перед выездом бригады механиком  проверяется укомплектованность

   бригады защитными средствами с записью в наряде-допуске.


	1.Работа выполняется по наряду-

   допуску со снятием напряжения с 

   электроустановки и выполнения всех

   технических мероприятий, согласно 

   Правила По Охране Труда При Эксплуатации Электроустановок (ППОТПЭЭ)

	ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА
	ИНСТРУМЕНТ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
	МАТЕРИАЛЫ

	1.Каска защитная                          - 3 шт.

2.Рукавицы х/б                              - 3 пары

3.Аптечка медицинская                - 1 шт. 

4.Указатель напряжения 10 кВ    - 1 шт 5.Указатель напряжения до 1 кВ -3 шт 6.Переносное заземление 10 кВ  - 1 шт.

7.Перчатки диэлектрические       - 2 пары

8.Плакаты переносные                - 1 компл.
	1.Комплект монтерского инструмента                                      1 компл.

2.Тестер                                                                                         1 шт.

3.Ломик                                                                                         2 шт.

4.Блок                                                                                            1 шт.

5.Канат капроновый 20 м.                                                           1 шт.

6.Мегомметр 2500В                                                                     1 шт.

7.Щетка металлическая                                                               1 шт.


	1.Трансформатор напряжения 

   НТМИ-10-66 (НТМИ-6-66)    1 шт.

2.Бумага наждачная                   0,2 м2
3.Вазелин технический              0,1 кг

4.Ветошь                                      0,5 кг




ТЕХНОЛОГИЯ  РАБОТ

	Порядок производства работ
	Исполнитель
	Примечание

	
	Должность
	Группа
	

	1.Получить наряд-допуск на производство работ. Выполнить все необходимые мероприятия 

   Проверить исправность защитных средств. 

2.Провести инструктаж по ОТ ибезопасным методам ведения работ на рабочем месте. Допустить бригаду к работе.

3.Подготовить инструменты, материалы, запасные части, приборы.

4.Выполнить маркировку фаз токоведущих присоединений.

5.Отсоединить ошиновку от выводов трансформатора с высокой, низкой стороны и цепи вторичной 

   коммутации.

6.Отсоединить от контура заземления заземляющий проводник трансформатора напряжения.

7.Отвинтить гайки крепления трансформатора напряжения.

8.Закрепить блок с пропущенной веревкой на раме камеры.

9.С помощью блока снять заменяемый трансформатор напряжения с опорной рамы.

10.Осмотреть изоляторы, армировку. Проверить отсутствие течи масла между баком и крышкой или 

     из-под фланцев выводов.

11.Проверить уровень масла. Масло должно скрывать обмотки трансформатора на 1-2 см.

12.Установить новый трансформатор на опорную раму в камере и закрепить болтовые соединения.

13.Проверить изоляционные расстояния. Расстояние от токоведущих частей до заземленных 

     металлических частей для 10 кВ – 0,15 м, для 6 кВ – 0,12 м.

14.Присоединить к контуру заземления заземляющий проводник трансформатора.

15.Тщательно зачистить наждачной бумагой и смазать техническим вазелином контактные поверхности, 

     подсоединить ошиновку к трансформатору напряжения с высокой и низкой стороны, цепи вторичной 

     коммутации.

16.Произвести затяжку болтов присоединений.

17.Убрать маркировку с токоведущих присоединений.

18.Произвести уборку рабочего места.

19.Оформить окончание работы.
	Производитель, 

Производитель работ 

Допускающий

Производитель работ

Член бригады

Член бригады
Член бригады

Член бригады

Член бригады

Бригада

Производитель работ

Производитель работ

Бригада

Производитель работ
Член бригады

Член бригады
Производитель работ

Член бригады

Бригада

Производитель работ
	IV

IV
IV

IV

III
III
III
III
III
IV
IV
IV
III

III

IV
III

IV


	


